# DCGen Web 资料中心配置生成平台　操作说明书

版本 1.0 ｜ 2026-08-17 ｜ 简体中文版 ｜ 适用版本：Kimi 部署版与 GitHub 自架版（pcpcchen-coder/AIDCalculator）

## 第 1 章　关于本系统

### 1.1 这是什么？

DCGen Web 是依据 DCGen 1.1 技术报告（arXiv:2604.09616，芝加哥大学／阿贡国家实验室）与其开源实现打造的数据中心硬件配置生成平台。输入数据中心的类型与规模目标，系统会自动算出：

- IT 配置：各节点类型（GPU、CPU-GPU、CPU、Storage）需要多少机架、峰值功率多少 MW、功率密度（kW/m²）、需要多少 White space（IT 楼板面积 m²）。

- 冷却系统：CDU、冷水机、干冷器／冷却塔各需要几台、选哪个市售型号、耗电多少。

- 配电系统：PDU、UPS、MSB（主配电盘）、备用发电机各需要几台（含 N+1／2N／xN-y 冗余与安全裕量）、转换损耗多少。

- Gray space：冷却与配电基础设施占地（室内／室外 m²）。

### 1.2 系统能做的事（对应页面）

| 需求 | 去哪里做 |
| --- | --- |
| 生成一个数据中心配置、看结果图表 | 配置生成器 /generator |
| 保存场景、之后重开、多场景并排比较 | 配置生成器下方「已存场景」 |
| 浏览/新增/编辑/删除设备目录（含台达电子产品）或 IT 参考配置 | 数据库管理 /catalog |
| 调整模型参数（如安全裕量默认值）、新增自己的参数 | 参数管理 /parameters |
| 查看论文式 1–19 算法、调整算法、新增自己的算法公式并试算 | 算法管理 /algorithms |
| 了解 DCGen 模型、冗余术语、数据来源 | 模型说明 /docs |

### 1.3 三分钟名词速览

| 名词 | 白话解释 |
| --- | --- |
| White space | 放 IT 机架的楼板面积（m²） |
| Gray space | 放冷却、配电设施的面积（分室内/室外） |
| 功率密度 | 每平方米用多少 kW（衡量同空间能塞多少功率） |
| Canonical 配置 | 论文把多个真实系统平均后的「标准配置」（2024/2027/2029 三个年代） |
| Reference 配置 | 真实系统（如 xAI COLOSSUS、DGX SuperPOD、Aurora） |
| 冗余 N+1 / 2N / xN-y | 需要 N 台则多备 r 台；2N = 两套全备；xN-y = 每台只交付 y/x 容量 |
| 安全裕量 (sm) | 设备再多超配的比例（0.2 = 多 20%） |
| pod | 机架群组单位 = rows_per_pod × rack_per_row（默认 2×10 = 20 架/pod），CDU/PDU 以 pod 为单位配置 |
| engineEligible | 目录开关：该设备是否参与自动选型 |

## 第 2 章　五分钟快速上手

目标：生成你的第一个配置——1,000 机架的 AI 训练数据中心。

- 打开网站，点左侧栏「配置生成器」。

- 表单基本上用默认值即可：

  - 数据中心类型：AI 训练

  - 目标：机架数 1000

  - 模型类别：Canonical、年份 2024

  - 散热模式：干式冷却；优化目标：勾 Space 和 Power

  - 冗余：默认（冷却侧 N+1、配电侧 2N）；安全裕量 20%

- 按「生成配置」。右侧仪表盘会出现结果。

- 对照预期结果（这组数字已与原版 Python DCGen 对拍验证）：

  - IT 峰值功率 ≈ 143.6 MW（GPU 888 架 / 140.3 MW＋Storage 112 架 / 3.3 MW）

  - 功率密度 ≈ 79.8 kW/m²；White space = 1,800 m²；共 50 个 pod

  - Power 优化：干冷器 Vertiv Liebert *D**112 × 4,983 台、冷水机 × 385、CDU CoolIT CHx2000 × 150（每 pod 3 台），冷却功耗 ≈ 26.6 MW

  - UPS（IT 阶段）= 台达 Modulon DPH-G3-1250K × 276 台（注意：台达产品在 BOM 表有绿点标记）

- 按右上「保存场景」→ 命名（如「AI 训练 1000 架 2024」）→ 之后可随时重开或拿来比较。

如果数字对不上：到「参数管理」按「还原全部默认」再试一次（你可能改过全局参数）。

## 第 3 章　界面总览

### 3.1 版面结构

- 左侧栏（240px）：六个页面链接＋版本徽标＋论文/REPO 外链；手机版为顶栏汉堡菜单。

- 页首（每页上方）：面包屑、页面标题、一句话说明、右侧主操作按钮（如「新增数据」「生成配置」）。

- 主内容区：各页功能区。

### 3.2 通用组件语义

| 组件 | 用法 |
| --- | --- |
| 表格 | 点击列标题可排序；点击行可展开详情；hover 显示更多操作 |
| 徽标（Badge） | 分类色：cyan=Canonical/内置、violet=Reference/自定义、amber=已修改/警告、绿=台达电子/成功 |
| 右侧抽屉（Drawer） | 新增/编辑实体的表单，右上 ✕ 或提交后关闭 |
| 确认 Dialog | 删除前必问「确认删除？」，红色按钮确认 |
| Toast（右上角浮现） | 绿边=成功、红边=失败（会附上后端错误信息）、4 秒自动消失 |
| 空状态 | 机架线稿图＋引导按钮（例如还没生成过结果时） |

### 3.3 数值显示惯例

- 功率：MW 为主（设备单机为 kW）；空间：m²；功率密度：kW/m²。

- 「—」表示原厂未公布该数值（例如部分 CDU 的整机功耗），系统不会编造数字；这类设备在对应的效率评比中会排在有完整数据者之后。

## 第 4 章　配置生成器完全指南

### 4.1 表单字段逐项说明

A. 基本需求

| 字段 | 说明 | 示例／注意 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心类型 | AI 训练／AI 推理／混合 AI 训练与推理／云 | 决定节点类型组成（训练=GPU+Storage；推理=CPU-GPU+CPU+Storage；混合=GPU+CPU-GPU+Storage；云=CPU+Storage） |
| 目标模式 | 「机架数」或「功率」 | 机架数 = 直接指定总机架数（如 10000）；功率 = 输入字符串如 100MW、1GW（系统反推机架数） |
| 模型类别 | Canonical／Reference | Canonical 论文标准配置；Reference 真实系统 |
| 年份（Canonical） | 2024／2027／2029／All | 2027/2029 是高密度预测（GPU 机架 600kW/1000kW）；选 All 会三个年代各出一份结果 |
| 参考配置（Reference） | 多选复选清单 | 不勾＝全部系统各出一份；勾选＝只算选中的 |
| 优化目标 | Space／Power（至少一个） | 勾两个 → 两套选型并列，可切换比较 |

B. 冷却

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 散热模式 | 干式冷却（Dry cooler，省水、户外占地大）／蒸发冷却（冷却塔，能效好） |

C. 冗余（七个槽位）

每个槽位可选 N、N+1、N+2、2N，或自定义 xN/y（如 3N/2）。选 xN/y 时界面会即时显示「有效容量 = y/x × 额定」。七槽位：散热端、冷水机、CDU、PDU、UPS、MSB、备用发电机。默认：冷却侧全部 N+1、配电侧全部 2N。

D. 高级（默认折叠）

| 字段 | 说明 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| 安全裕量 | 设备超配比例滑块（0–100%） | 20%（来自全局参数 safety_margin） |
| rack_per_row | 每列机架数 | 10 |
| rows_per_pod | 每 pod 列数 | 2 |

这三个字段的默认值来自「参数管理」的全局参数；在表单改只影响本次计算，在参数管理改则改变默认值。

### 4.2 示例 1：10,000 机架 AI 训练中心（2024）

输入：AI 训练｜机架数 10000｜Canonical 2024｜其余默认。

预期结果（对拍基准值）：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| GPU 机架 | 8,876 架／1,402.4 MW |
| Storage 机架 | 1,124 架／33.4 MW |
| IT 总功率 | 1,435.8 MW（≈1.4GW） |
| 功率密度 | 79.77 kW/m² |
| White space | 18,000 m² |

### 4.3 示例 2：1GW 功率目标

输入：AI 训练｜目标切到「功率」输入 1GW｜Canonical 2024。

预期结果：总机架 6,965 架（GPU 6,182＋Storage 783）、White space ≈ 12,537 m²。功率目标模式的逻辑是：先算参考配置的功率密度，再用 机架数 = 目标功率 ÷ (密度 × 每架占地) 反推。

### 4.4 示例 3：2027 高密度预测

输入：AI 训练｜机架数 10000｜Canonical 2027。

预期结果：GPU 机架变 600 kW/架，IT 总功率跳到 ≈ 3.3 GW，功率密度 ≈ 183 kW/m²——同样一万架，2027 的功率是 2024 的 2.3 倍（这就是论文的核心发现之一）。再切到 2029 会看到 ≈ 4.7 GW。建议用「All」一次生成三个年代再进行场景比较（见第 6 章）。

### 4.5 示例 4：用真实系统当参考（Reference 模式）

输入：AI 训练｜机架数 2000｜模型类别切 Reference｜在参考配置清单勾「xAI COLOSSUS」。

系统会照 COLOSSUS 的比例（GPU:Storage = 1563:203、GPU 100kW/架 48U 归一化到 42U）缩放到 2,000 架，并算出对应的冷却与配电。不勾任何项目时，会对清单中每一个参考系统各出一份结果（适合横向比较不同真实设计）。

### 4.6 示例 5：干冷却 vs 蒸发冷却

同一组输入跑两次（一次干式、一次蒸发），各存成一个场景再比较：

- 干式：散热端需要大量干冷器（例如 4,983 台小型或 628 台大型），室外占地大（上万 m²）、但耗水少。

- 蒸发：冷却塔台数少（数十台级）、能效高（冷却功耗占比低），适合水源充足处。

比较时看「Gray space 室外」与「冷却功耗」两个指标即可看出取舍。

### 4.7 示例 6：N+1 vs 2N 的影响

把 UPS 槽位从 2N 改成 N+1 再生成：UPS 台数会明显下降（例如从 276 台降到约一半），但容错能力也降。2N 的「有效容量 = 1/2 × 额定」是关键——同容量需求下要买两倍设备。试着在 xN/y 自定义 3N/2：每台只交付 2/3，台数介于两者之间。

## 第 5 章　结果仪表盘解读

生成后右侧依次为：

- 四张指标卡：总机架数（含各类型分解）、IT 峰值 MW（含 IT＋冷却＋损耗分解）、功率密度、White space（含 Gray 室内/室外提示）。

- 配置/目标切换：多配置或多优化目标时，用上方 Segmented 切换（Space／Power）。

- 功率组成堆叠长条：IT vs 冷却功耗 vs 配电损耗（含安全裕量段），滑到图例看百分比。

- 双圆环：空间分布（White vs Gray 室内 vs Gray 室外）与机架分布（依 nodeType）。

- Gray space 指标砖：室内／室外 m²。

- 冷却 BOM 表：每一类别中选中的设备——型号、厂商（台达 = 绿点）、数量、每 pod 台数（列级设备）、总容量 MW、功耗 MW、空间 m²。hover 型号可看「在目录中查看」。

- 配电 BOM 表：分「IT 阶段」（支撑 IT 负载）与「厂务阶段」（支撑冷却功耗的 UPS/MSB/Gen）两组，含效率与转换损耗 MW。

- 参数快照（折叠）：本次计算用到的全部全局参数值（与默认不同者 cyan 标记），可一键复制 JSON——论文或报告引用时附上它，别人才能重现你的结果。

若表单改过却还没重跑，仪表盘会出现 amber「参数已变更」徽标提醒结果是旧的。

## 第 6 章　场景管理：保存、重开、比较

### 6.1 保存与重开

- 生成结果后按「保存场景」→ 命名（系统会预填「类型＋规模＋年份」）→ 存入数据库。

- 页面下方「已存场景」列表：可搜索、按类型筛选；「打开」会把该场景的输入回填表单并回显结果；「复制参数」快速带入；「删除」需确认。

### 6.2 场景比较（最多 3 个）

勾选 2–3 个场景 → 按「比较所选」→ 底部 Drawer 展开对照表：

- 每行一个指标（IT MW、密度、White/Gray space、各类设备数量），每列一个场景，最大值以 cyan 高亮。

- 附峰值功率与空间的双分组长条图，可导出比较 CSV。

示例流程（年代演进分析）：用示例 4.4 的方法，以 Canonical「All」分别把 2024、2027、2029 存成三个场景 → 全选比较 → 你会得到「同样 10,000 架，功率 1.4GW → 3.3GW → 4.7GW」的完整对照表，可直接导出 CSV 做图。

## 第 7 章　数据库管理（/catalog）

### 7.1 设备目录浏览

- 上方 8 类分类胶囊（CDU／冷水机／干冷器／冷却塔／PDU／UPS／MSB／备用发电机，含笔数徽标）。

- 厂商多选下拉、搜索框（型号或厂商，300ms 防抖）。

- 「仅看台达电子」绿色 Switch：只看台达 20 项产品（台达行有左绿条＋品牌徽标）。直接访问 /catalog?vendor=Delta 也会自动打开。

- 点击行展开三栏详情：完整规格／尺寸比例条／来源全文＋「以此设备生成配置 →」。

- 每笔设备附来源 URL（外链图标），可追溯原厂产品目录。

### 7.2 新增设备（示例：新增一台自研 CDU）

- 按页首「＋新增数据」（在「设备目录」分页）→ 右侧抽屉打开。

- 填写：

  - 名称：ACME LiquidCDU 2500、厂商：ACME（不存在会自动建厂商）

  - 分类：CDU 液冷分配单元 → 表单自动显示「峰值功耗(kW)」栏（配电类则显示「效率(0-1)」）

  - 容量：2500 kW、峰值功耗：15 kW

  - 尺寸 H/W/D：2.2 / 1.1 / 1.3 m（即时显示比例条）、λ 维护通道比：0.2

  - 年份：2026、来源 URL：https://example.com/datasheet

  - engineEligible：开（要让引擎选得到）

- 保存 → toast 成功 → 新行 cyan 闪烁。之后生成配置时，这台就会参与 CDU 选型竞争。

校验规则：容量必须 > 0；效率 0–1；年份 1950–2035；URL 需合法。错误会红边提示。

### 7.3 编辑与 engineEligible

- 点击行的「编辑」→ 同一抽屉改值。常见用法：把原厂缺功耗的设备补上实测值，或把某设备的 engineEligible 关掉（目录保留但引擎不选）。

- 种子中「机架级 rPDU／小型配电柜」默认 engineEligible=关（它们不是 pod 级设备），需要时可手动打开。

### 7.4 IT 配置管理（示例：建立自己的参考配置）

切到「IT 配置」分页 →「＋新增数据」：

- 名称：My Lab Cluster、类型：AI 训练、模型类别：Reference

- RackSize：48、RackType：Cloud、floorSpace：2.0、Generation：2026

- nodeTypes 动态行：GPU × 20 架 × 80 kW＋（按「新增节点」）Storage × 3 架 × 25 kW，底部即时显示「总机架 23 · 总 IT 功率 1,675 kW」

保存后，生成器选 Reference 模式就能勾「My Lab Cluster」当比例模板。每张卡片也有「复制」（快速建立变体）与「用此配置生成 →」。

### 7.5 导出

页首「导出」下拉：把当前筛选结果（含分类/厂商/搜索条件）下载为 JSON 或 CSV，toast 会显示笔数。

## 第 8 章　参数管理（/parameters）

### 8.1 界面

左侧分类导航（scroll-spy）：架构与设计／IT 模型／存储估算／自定义参数。每行显示 key（等宽字）、现值、默认值、单位、说明。

### 8.2 示例：调整安全裕量

- 找到 safety_margin（默认 0.2）→ 点击数值行内编辑（或拖动滑块）→ 改成 0.3 → Enter。

- 该行出现 amber「已修改」徽标；右侧「变更记录」面板新增一笔（0.2 → 0.3）。

- 效果：之后生成配置时表单的安全裕量默认变 30%，所有设备计数的 (1+sm) 因子放大——例如某 UPS 从 276 台变 300 台。

- 按 ⟲ 可单笔还原默认；页首「还原全部默认」会逐一还原（需确认）。

### 8.3 示例：新增自定义参数

- 「新增自定义参数」→ 抽屉：key 输入 custom_pue_target（系统会自动带 custom_ 前缀；仅限英数下划线，重复会即时提示）。

- 值 1.25、单位 ratio、分类默认「自定义参数」、说明「目标 PUE（供自定义算法使用）」→ 建立。

- 用途：在「算法管理」写自定义公式时可直接引用 custom_pue_target（试算时自动带入值）；自定义参数可删除，内置参数不可删（只能调值或还原）。

### 8.4 变更记录

面板显示最近 50 笔：操作徽标（update/create/reset/delete）、旧值 → 新值、时间。本次会话未还原的修改会集中在最上方，可逐行还原。

## 第 9 章　算法管理（/algorithms）

### 9.1 注册表导航

内置 15 条算法（对应论文式 1–19 与架构方法），按分类分组：存储估算（3）、IT 模型（5）、冗余（1）、冷却与配电设备（3）、架构与设计（3）。左侧清单选一条，右侧显示：式号（如 式 (2)(5)）、版本、公式卡（变量着色）、说明、enabled 开关、参数绑定。

### 9.2 调整内置算法

- 可改：说明、参数绑定（公式变量 ↔ 全局参数 key）、enabled、分类；存档后版本号自动 +0.1（如 1.0 → 1.1，列表出现「已修改」徽标）。

- 不可改：内置核心公式（保护模型正确性）。想改公式 → 用「复制为自定义」生成可编辑副本。

### 9.3 试算面板（示例）

选「存储机架估算（功率占比法）」→ 试算面板列出变量（p, computeRacks, computeTdpKw, rackSize, nodeTdpKw）→ 同名全局参数自动预填，其余手填：

- p = 0.042、computeRacks = 300、computeTdpKw = 158、rackSize = 42、nodeTdpKw = 0.708

- 按「计算」→ 结果 70（⌈0.042×300×158 ÷ (0.958×42×0.708)⌉），下方逐行显示代入过程。

### 9.4 自定义算法完整示例

示例 A：含 PUE 的总耗电估算

- 「新增自定义算法」→ 抽屉：

  - key：custom_total_power_with_pue、名称：含 PUE 的总功率估算、分类：自定义算法

  - 公式：itPowerMw * custom_pue_target（先在参数管理建好 custom_pue_target = 1.25）

  - 编辑器会即时语法检查（✓ 绿／✕ 红＋可用变量清单）；也可点击「插入参数」把全局参数插入光标处。

- 保存后到试算面板：itPowerMw = 1000 → 自动带入 custom_pue_target = 1.25 → 结果 1250 MW。

示例 B：改良版存储估算（把占比改成 6%）

- 在内置 storage_from_power_proportion 上按「复制为自定义」→ newKey 输入 custom_storage_6pct。

- 编辑副本公式为：ceil(0.06 * computeRacks * computeTdpKw / ((1 - 0.06) * rackSize * nodeTdpKw))（validate 通过才能保存）。

- 试算 computeRacks=300, computeTdpKw=158, rackSize=42, nodeTdpKw=0.708 → 100。

公式支持：+ - * / % ^、括号、函数 ceil floor round sqrt abs min max log log10 exp pow sum。公式不经 eval 执行，以白名单解析器求值，无注入风险。

## 第 10 章　实战工作流程

### 流程 1：规划一座 100MW AI 推理中心

- 生成器：AI 推理｜功率 100MW｜Canonical 2024｜干式｜两个优化目标都勾。

- 看结果：机架数（约 29,000 架级）、CPU-GPU/CPU/Storage 分布、Space 与 Power 两套设备选型切换比较。

- 存场景「100MW 推理-干冷」；改散热为蒸发冷却再跑一次存「100MW 推理-蒸发」。

- 比较两个场景：室外 Gray space（干冷大很多）vs 冷却功耗（蒸发低）→ 写进你的评估报告。

### 流程 2：评估台达设备在新设计中的角色

- 到目录开「仅看台达电子」，确认 GoCool-1500（1.5MW CDU，GB200 NVL72 认证）与 DPH-G3-1250K UPS 的规格。

- 生成一个高密度配置（如 Canonical 2027）。

- 看 BOM：冷却类 CDU 若中选台达会有绿点；UPS 在 IT/厂务阶段的中选型号与台数。

- 若想强制采用某台达型号：把竞品的 engineEligible 暂时关掉再生成（或在目录编辑竞品容量/效率做 what-if）。

### 流程 3：2029 超高密度（1MW/架）可行性研究

- AI 训练｜机架数 5000｜Canonical 2029｜优化目标勾两个。

- 观察：IT 高达数 GW、Gray space 可能达 White space 的 4–6 倍——这正是论文 §5.2 的发现。

- 搭配冗余调整（如散热端 N+2）评估空间代价，存三个场景比较，导出 CSV 佐证。

### 流程 4：把自己的估算模型接进平台

- 参数管理新增 custom_storage_ratio = 0.06。

- 算法管理新增公式（引用 custom_storage_ratio），试算验证。

- 回到生成器以相同输入跑内置模型，对照你的估算差异——平台就成为你的模型验证工具。

## 第 11 章　FAQ 疑难排解

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 按「生成配置」出现「查无符合条件的 IT 配置」 | 检查类型/模型/年份组合（Reference 的「混合 AI 训练与推理」本身无参考系统；改用 Canonical） |
| BOM 表某设备显示「—」功耗 | 原厂未公布该值（目录 notes 有说明）；可在目录编辑补上实测值 |
| 结果数字和说明书不同 | 你到过参数管理改值——「还原全部默认」再重跑 |
| 目录改了但生成结果没变 | 确认该设备 engineEligible 是开的；且同类中它的效率/空间效率确实胜出才会中选 |
| 自定义公式保存不了 | 语法检查未过（红 ✕）——依提示修正；变量名只能用英数下划线 |
| 内置算法想改公式 | 内置公式锁定，请用「复制为自定义」改副本 |
| 删除内置参数/算法失败 | 内置项目只能调整或停用，不能删除 |
| 功率字符串格式错误 | 支持 数字+W/kW/MW/GW/TW（如 500kW、1GW），须为正值 |
| 其他人看得到我的修改吗？ | 部署版所有访客共用同一数据库，修改即时共享（目前无登录机制） |
| 数据会因为改版消失吗？ | Kimi 全栈版：不会（数据在云数据库，新版本不清空）；自架版：在自己的 MySQL |
| 如何重现别人的结果？ | 请对方提供该场景的「参数快照」JSON，到参数管理逐一对齐后重跑 |

## 第 12 章　名词表

| 名词 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 机架 TDP | Rack TDP | 单一机架峰值功耗（kW/rack） |
| 节点类型 | Node type | GPU／CPU-GPU／CPU／Storage |
| 标准机架 | Conventional rack | 42U（EIA-310），不同规格会归一化 |
| HPC 机架 | HPC rack | 超算机柜，功率换算 Cloud 机架乘 2/3 |
| 列级设备 | Row-level | CDU、PDU（以 pod 为单位配置） |
| 中心级设备 | DC-level | 冷水机、散热端、UPS、MSB、发电机 |
| 厂务阶段 | Facility phase | 支撑「冷却功耗」的 UPS/MSB/Gen 第二层设计 |
| 优化目标 | Optimization criterion | Space（kW/m² 优先）或 Power（效率优先） |
| 有效容量 | Deliverable capacity | xN/y 下每台只交付 y/x × 额定 |
| 参数快照 | Parameter snapshot | 计算当下全部全局参数值，供重现 |

## 附录 A　预期结果速查表（对拍基准）

以下基准值已与原版 Python DCGen 在相同目录下逐项对拍（36/36 一致），可作为你操作时的 sanity check：

| 场景 | 关键结果 |
| --- | --- |
| AI 训练 2024，10,000 架 | 密度 79.766 kW/m²；IT 1,435.791 MW；GPU 8,876 架；White space 18,000 m² |
| AI 训练 2024，1GW | 总机架 6,965（GPU 6,182＋Storage 783）；White space 12,536.9 m² |
| 云 2024，10,000 架 | IT 186.459 MW；密度 10.359 kW/m² |
| AI 训练 2024，1,000 架（干冷、sm 0.2、冷却 N+1、配电 2N） | 50 pods；Power 优化：干冷器 ×4,983、冷水机 ×385、CDU ×150、PDU ×500、UPS ×276(IT)+52(厂务)、MSB ×30+6、发电机 ×36+8；冷却功耗 26.571 MW |

## 附录 B　内置算法一览（15 条）

| key | 名称 | 式号 |
| --- | --- | --- |
| storage_from_capacity | 存储机架估算（容量法） | 式 (1) |
| storage_from_power_proportion | 存储机架估算（功率占比法） | 式 (2)(5) |
| storage_from_iops | 存储机架估算（IOPS 法） | 式 (3) |
| it_rack_distribution | IT 机架分布缩放 | 式 (7a)(15a) |
| it_peak_power | IT 峰值功率 | 式 (8) |
| it_power_density | 功率密度 | 式 (9)(12) |
| it_floor_space | IT 楼板空间（White space） | 式 (10)(13) |
| rack_count_from_power | 功率目标反推机架数 | 式 (14) |
| rack_tdp_normalization | 机架规格归一化 | 式 (11) |
| npr_pod_hardware | N+r 列级设备计数 | 式 (16a)(16b) |
| npr_dc_hardware | N+r 中心级设备计数 | 式 (17a)(17b) |
| xny_effective_capacity | xN/y 有效容量 | 式 (18a) |
| xny_hardware_count | xN/y 设备计数 | 式 (18b-c)(19a-b) |
| gray_space | Gray space 估算 | 式 (17c)(19c) |
| lpt_pod_packing | LPT 机架 pod 装箱 | §4.6.1 |

本说明书对应之系统系研究原型；设备规格取自各厂商官方产品目录（见系统「模型说明」页之数据来源声明），仅供研究用途。DCGen 原始模型请引用：Gnibga, W. E., & Chien, A. A. (2026). DCGen 1.1 Technical Report. arXiv:2604.09616.